## Voltage Calc
VOLTAGE DROP CALCULATOR
Resistivity of Conductors
Conducting Material | Resistivity, ρ at 20°C (Ωm) |  | Conductivity, σ at 20°C (Ω-1m-1)
| x 108 | Scientific | x 108 | 1/ρ
Silver | 1.64 | 1.64e-08 | 6.0976 | 60975609.7561
Copper | 1.724 | 1.724e-08 | 5.8005 | 58004640.3712
Gold | 2.44 | 2.44e-08 | 4.0984 | 40983606.5574
Aluminium | 2.82 | 2.82e-08 | 3.5461 | 35460992.9078
Molybdenum | 4.9 | 4.9e-08 | 2.0408 | 20408163.2653
Zinc | 5.5 | 5.5e-08 | 1.8182 | 18181818.1818
Cobalt | 5.6 | 5.6e-08 | 1.7857 | 17857142.8571
Tungsten | 5.6 | 5.6e-08 | 1.7857 | 17857142.8571
Cadmium | 6 | 6e-08 | 1.6667 | 16666666.6667
Nickel | 7.8 | 7.8e-08 | 1.2821 | 12820512.8205
Brass | 9 | 9e-08 | 1.1111 | 11111111.1111
Palladium | 10 | 1e-07 | 1 | 10000000
Platinum | 10.9 | 1.09e-07 | 0.91743 | 9174311.9266
Tin | 11 | 1.1e-07 | 0.90909 | 9090909.0909
Iron | 12 | 1.2e-07 | 0.83333 | 8333333.3333
Tantalum (87% Cu, 12% Mn) | 15.5 | 1.55e-07 | 0.64516 | 6451612.9032
Lead | 19 | 1.9e-07 | 0.52632 | 5263157.8947
Antimony | 39 | 3.9e-07 | 0.25641 | 2564102.5641
Manganin (87% Cu, 12% Mn) | 42 | 4.2e-07 | 0.2381 | 2380952.381
Constantan (60% Cu, 40% Ni) | 48 | 4.8e-07 | 0.20833 | 2083333.3333
Nichrome (80% Ni, 20% Cr) | 108 | 1.08e-06 | 0.092593 | 925925.9259
Bismuth | 130 | 1.3e-06 | 0.076923 | 769230.7692
Kanthal (69% Fe, 23% Cr, 6% Al, 2% Co) | 135 | 1.35e-06 | 0.074074 | 740740.7407
Carbon (Graphite) | 1000 | 1e-05 | 0.01 | 100000
Highlighted - To Input Values
Conducting Material | Copper
Resistivity, ρ at 20°C (Ω m) | 1.724e-08
Cross-Sectional Area of Cable (mm2) | 42.4
Resistance per unit length, R/L (Ω/km) | 0.4066
Load Current (Amps) | 1.5
Distance, L (km) (one-way) | 1.2
No. of Conductors per phase | 1
Phase | Single Phase AC
Voltage Supply (V) | 120
Voltage Drop (V) | 1.4638
% Voltage Drop (%) | 1.2198
Voltage at the End of Length (V) | 118.5362
AWG | Diameter |  | Area |  | Resistance per unit length of Copper
| inch | mm | kcmil | mm2 | R/L (Ω/km)
0000 (4/0) | 0.46 | 11.684 | 211.6031 | 107.2193 | 0.16079
000 (3/0) | 0.4096 | 10.4038 | 167.7746 | 85.0114 | 0.2028
00 (2/0) | 0.3648 | 9.2659 | 133.081 | 67.4321 | 0.25566
0 (1/0) | 0.3249 | 8.2525 | 105.5616 | 53.488 | 0.32232
1 | 0.2893 | 7.3482 | 83.6957 | 42.4086 | 0.40652
2 | 0.2576 | 6.543 | 66.3587 | 33.624 | 0.51273
3 | 0.2294 | 5.8268 | 52.6251 | 26.6652 | 0.64654
4 | 0.2043 | 5.1892 | 41.7391 | 21.1492 | 0.81516
5 | 0.1819 | 4.6203 | 33.0881 | 16.7657 | 1.0283
6 | 0.162 | 4.1148 | 26.2444 | 13.298 | 1.2964
7 | 0.1443 | 3.6652 | 20.8228 | 10.5509 | 1.634
8 | 0.1285 | 3.2639 | 16.5125 | 8.3669 | 2.0605
9 | 0.1144 | 2.9058 | 13.0876 | 6.6315 | 2.5997
10 | 0.1019 | 2.5883 | 10.3838 | 5.2615 | 3.2767
11 | 0.0907 | 2.3038 | 8.2266 | 4.1684 | 4.1359
12 | 0.0808 | 2.0523 | 6.5287 | 3.3081 | 5.2114
13 | 0.072 | 1.8288 | 5.1841 | 2.6268 | 6.5632
14 | 0.0641 | 1.6281 | 4.1089 | 2.082 | 8.2806
15 | 0.0571 | 1.4503 | 3.2605 | 1.6521 | 10.4354
16 | 0.0508 | 1.2903 | 2.5807 | 1.3076 | 13.1842
17 | 0.0453 | 1.1506 | 2.0521 | 1.0398 | 16.58
18 | 0.0403 | 1.0236 | 1.6241 | 0.82294 | 20.9493
19 | 0.0359 | 0.91186 | 1.2888 | 0.65305 | 26.3992
20 | 0.032 | 0.8128 | 1.024 | 0.51887 | 33.2261
21 | 0.0285 | 0.7239 | 0.81226 | 0.41157 | 41.8881
22 | 0.0253 | 0.64262 | 0.6401 | 0.32434 | 53.1544
23 | 0.0226 | 0.57404 | 0.51077 | 0.25881 | 66.6136
24 | 0.0201 | 0.51054 | 0.40402 | 0.20471 | 84.2147
25 | 0.0179 | 0.45466 | 0.32041 | 0.16235 | 106.1876
26 | 0.0159 | 0.40386 | 0.25281 | 0.1281 | 134.5816
27 | 0.0142 | 0.36068 | 0.20164 | 0.10217 | 168.7343
28 | 0.0126 | 0.32004 | 0.15876 | 0.080445 | 214.3082
29 | 0.0113 | 0.28702 | 0.12769 | 0.064701 | 266.4545
30 | 0.01 | 0.254 | 0.1 | 0.050671 | 340.2358
31 | 0.00893 | 0.22682 | 0.079746 | 0.040407 | 426.6552
32 | 0.00795 | 0.20193 | 0.063203 | 0.032025 | 538.3264
33 | 0.00708 | 0.17983 | 0.050127 | 0.025399 | 678.7556
34 | 0.0063 | 0.16002 | 0.039691 | 0.020111 | 857.2329
35 | 0.00561 | 0.14249 | 0.031473 | 0.015947 | 1081.071
36 | 0.005 | 0.127 | 0.025 | 0.012668 | 1360.943
37 | 0.00445 | 0.11303 | 0.019803 | 0.010034 | 1718.1454
38 | 0.00397 | 0.10084 | 0.015761 | 0.0079862 | 2158.733
39 | 0.00353 | 0.089662 | 0.012461 | 0.006314 | 2730.4268
40 | 0.00314 | 0.079756 | 0.0098597 | 0.0049959 | 3450.8068